电磁流量计冷、热表

使

用

说

明

书

70度以下用橡 胶衬里  120度以下用四氟衬里 180度以下用硅氟衬里

目      录

一、接线	1

1、信号和励磁线	1

1.1信号线处理	1

1.2 励磁电流线	1

2、仪表端子接线	1

3、输出与电源线	2

3.1频率、脉冲输出接线	2

3.2电流输出接线	3

3.3表内OC门连接方式	3

二、仪表参数介绍	4

1、流量参数	4

1.1仪表工作模式	4

1.2测量管道口径	4

1.3热量流量、冷量流量单位	4

1.4测量阻尼时间	4

1.5 流量方向择项	4

1.6流量零点修正	5

1.7小信号切除点	5

1.8温差信号切除	5

1.9流量总量单位	5

1.10热量、冷量总量单位	5

1.11反向测量禁止	5

2、输出参数	5

2.1电流输出方式	5

2.2流量、热量、冷量量程设置	6

2.3脉冲输出类型	6

2.4频率输出上限	6

2.5输出脉冲系数	6

2.6输出脉冲宽度	6

3、传感器参数	7

3.1传感器系数值	7

3.2励磁方式选择	7

3.3传感器编码1、2	7

3.4流量仪表位置	7

4、温度参数	7

4.1热表、冷表起测水温	7

4.2工作压力选择	7

4.3入口、出口温度零点、温度校准	7

5、报警参数	7

5.1空管报警允许	7

5.2空管报警阈值	7

5.3励磁报警	8

6、线性修正参数	8

6.1流量修正允许	8

6.2流量修正点1—4	8

6.3流量修正数1—4	8

7、通讯参数	8

7.1仪表通讯地址	8

7.2仪表通讯速度	8

7.3通讯终端电阻	8

8、时间参数	8

9、出厂修正参数	8

9.1出厂标定系数	8

9.2电流零点、满度修正	8

9.3总量清零密码	9

9.4仪表编码1、2	9

9.5语言	9

10、总量设置参数	9

10.1流量总量高位、低位	9

10.2热量、冷量总量高位、低位	9

三、仪表显示与操作	10

1、按键功能	10

2、参数设置功能及功能键操作	10

3、功能选择画面	11

3.1 仪表参数设置	11

3.2记录总量清零	11

3.3月积总量显示	12

3.4掉电计时显示	12

四、产品性能与指针	12

1、基本功能	12

2、正常工作条件	12

3、与传感器连接型式	13

4、传感器配套要求	13

5、安装尺寸图及整机图片	13

6、整机测量精度	14

7、数字频率输出	14

8、模拟电流输出	14

9、数字通讯接口及通讯协议	15

10、电气隔离	15

11、数字量、模拟量输出及计算	15

11.1 频率输出	15

11.2 数字量输出的接线	15

11.3 数字量电平输出接法	15

11.4数字量输出接光电耦合器（如PLC等）	15

11.5 数字量输出接继电器	16

11.6模拟量输出	16

五、故障处理	17

1、仪表无显示	17

2、励磁报警(SY)	17

3、空管报警(MT)	17

4、测量的流量不准确	17

六、L_MagH装箱与贮存	17

1、L_MagH装箱	17

2、运输和贮存	18

L_MagH电磁流量计热表使用说明

# 一、接线

## 1、信号和励磁线

### 1.1信号线处理

热表与传感器配套使用时，对被测流体电导率大于50μS/cm的情况，流量信号传输电缆可以使用型号为RVVPB2*0.12*280 mm 2的聚氯乙烯护套金属网屏蔽信号电缆。使用长度应不大于100m。信号线与传感器配套出厂。本热表提供有等电位激励屏蔽信号输出电压，以降低电缆传输的分布电容对流量信号测量的影响。当被测电导率小于50μS/cm或长距离传输时，可使用具有等电位屏蔽的双芯双重屏蔽信号电缆。 例如STT3200专用电缆或BTS型三重屏蔽信号电缆。

### 1.2 励磁电流线

励磁电流线可采用二芯绝缘橡皮软电缆线，建议型号为RVVP2*0.12*250mm2。励磁电流线的长度与信号电缆长度一致。

当使用STT3200专用电缆时，励磁电缆与信号电缆合并为一根。

## 2、仪表端子接线

图1.1  M8RBF15/16主板接线端子图

图1.2  M8RBF20主板接线端子图

各接线端子标示含义如下：                         表1.1

| TRA1 | 入口温度输入 | TRA2 | 入口温度输入 |
| --- | --- | --- | --- |
| TRA3 | 入口温度输入 | TRB1 | 出口温度输入 |
| TRB2 | 出口温度输入 | TRB3 | 出口温度输入 |
| SIG﹢ | 信号1 | SGND | 信号地 |
| SIG- | 信号2 | DRS﹢ | 激励屏蔽1 |
| DRS- | 激励屏蔽2 | MTDR | 保留 |
| EXT﹢ | 励磁电流﹢ | EXT- | 励磁电流- |
| POUT | 频率输出正 | PCOM | 频率输出地 |
| IOUT | 电流输出正 | ICOM | 电流输出地 |
| TRX- | 通讯接口（RS485-B） | TRX+ | 通讯接口(RS485-A) |
| LN- | 220V电源输入 | LN+ | 220V电源输入 |
| DIOP | 预留 |  | 预留 |

（2）电流“0”点修正：

将转换器设置到参数设置状态，选择“电流零点修正”项，进入，将标准信号源拨到“0”档，调整修正系数值，使电流表正好指示4mA（±0.004mA）。

（3）电流满度修正

选择“电流满度修正”参数，进入，将标准信号源拨到满量程档，调整转换器修正系数，使电流表正好指示20mA（±0.004mA）。

调整好电流的“0”点和满量程值后，转换器的电流功能就能保证达到精度。转换器的电流输出线性度在0.1%以内。

### 9.3总量清零密码

用户使用第二级密码可以设置该密码，然后在总量清零内设置该密码。

### 9.4仪表编码1、2

转换器编码记载转换器出厂时间和编号。

### 9.5语言

L_MagH电磁热表具有中、英文两种语言，用户可自行选择操作。

## 10、总量设置参数

### 10.1流量总量高位、低位

总量高低位设置能改变流量累计总量数值，主要用于仪表维护和仪表更换。用户使用2级密码进入，可修改流量累积量，一般不能超过计数器所计的最大数值（999999999）。

### 10.2热量、冷量总量高位、低位

设置方法同流量总量高位、低位。注意：KWh、MWh单位时只能显示8位有效数字，累计最大99999999,设置超限时显示99999999。冷量总量最多显示8为有效数字，设置超限时显示99999999

# 三、仪表显示与操作

图3.1键盘定义与液晶显示

仪表上电时，自动进入测量状态。在自动测量状态下，仪表自动完成各测量功能并显示相应的测量数据。在参数设置状态下，用户使用三个面板键，完成仪表参数设置。

## 1、按键功能

a) 自动测量状态下键功能

上键：瞬时热（冷）量与瞬时流量的转换；热量显示：H , 冷量显示：R 。

下键：循环选择屏幕下行显示内容；

移位键：按一下移位键，仪表进入到仪表功能选择画面；

b) 参数设置状态下各键功能

下键：光标处数字减1，前翻页；

上键：光标处数字加1，后翻页；

按移位键将光标移到上键下面，按上键进入子菜单。

按移位键将光标移到下键下面，按下键返回上一级菜单。

## 2、参数设置功能及功能键操作

要进行仪表参数设定或修改，必须使仪表从测量状态进入参数设置状态。在测量状态下，按一下 “移位键”，仪表进入到功能选择画面“仪表参数设置”，然后再按移位键将光标移到“上键”下面，按一下“上键”进入输入密码“00000”状态，输入密码后按移位元元键将光标移到“上键”下面，按一下“上键”进入选择操作主菜单，如下图所示：

图3.2

如若改变主菜单，按“上键”即可，如要进入主菜单改写子菜单参数，请将光标移到“上键”下方，按“上键”仪表进入当前主菜单的子菜单，如下图所示：

图3.3

如若进入此子菜单，将光标移到“上键”下方，按一下此键进行参数改写。

根据保密级别，按本厂提供的密码对应修改。在按“移位键”后，则进入需要的功能选择画面。

仪表设计有2级密码，其中1级用户可以自行设置密码值，2级密码为固定密码值，两级密码分别用于不同保密级别的操作者。

## 3、功能选择画面

按一下 “移位键”进入功能选择画面，然后再按“进入键”进行选择，在此画面里共有5项功能可选择；                                表3.1

| 参数编号 | 功能内容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪表参数设置 | 选择此功能，可进入参数设置画面 |
| 2 | 记录总量清零 | 选择此功能，可进行仪表总量清零操作 |
| 3 | 月积总量显示 | 选择此功能，可查看32个月的月积总量 |
| 4 | 掉电计时显示 | 选择此功能，可查看32次掉电记录 |
| 5 | 系数修改记录 | 预留 |

### 3.1 仪表参数设置

按一下 “移位元元键”显示“参数设置”功能，输入仪表密码后，按“移位键”将光标移到“进入键”下面，按一下“进入键”进入参数设置状态。

### 3.2记录总量清零

按一下“移位元元键”显示“仪表参数设置”，然后再按“上键”翻页到“记录总量清零”，输入总量清零密码，按“移位元元键”将光标移到“进入键”下面，按一下“进入键”，当总量清零密码自动变成“00000”后，仪表的清零功能完成，仪表内部的总量为0。

### 3.3月积总量显示

仪表内部设计有不停电时钟（内部电池供电），可连续工作5年以上。若要使用月积总量及掉电计时功能，必须保证内部不掉电时钟工作正常；

调准时钟的年、月、日、时、分、秒数值；

保证内部电池电力充足（5年一换电池）；

图3.4月积总量

月积总量最多可记录32次数据，当超过32次时，新纪录自动依次覆盖原始数据！

### 3.4掉电计时显示

使用方法同月积总量。最多可记录32条掉电记录，可记录9999次掉电

图3.5掉电计时

| 参数编号 | 参数 | 设置方式 | 内容 | 密码级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 流量参数 |  |  |  |
| 1 | 仪表工作模式 | 选择 | 热表工作模式 冷表工作模式 冷量热量模式 | 2 |
| 2 | 测量管道口径 | 选择 | 10～2000 | 2 |
| 3 | 热量流量单位 | 选择 | GJ/h、MJ/h、KWh/h、MWh/h | 2 |
| 4 | 冷量流量单位 | 选择 | GJ/h、MJ/h、KWh/h、MWh/h | 2 |
| 5 | 测量阻尼时间 | 选择 | 1～60S | 2 |
| 6 | 流量方向择项 | 选择 | 正向、反向 | 2 |
| 7 | 流量零点修正 | 置数 | 0～±9999 | 2 |
| 8 | 小信号切除点 | 置数 | 按流量设置 | 2 |
| 9 | 温差信号切除 | 置数 | 0～199.9 | 2 |
| 10 | 流量总量单位 | 选择 | 0.001m3～1m3 | 2 |
| 11 | 热量总量单位 | 选择 | MJ、GJ、KWh、MWh | 2 |
| 12 | 冷量总量单位 | 选择 | MJ、GJ、KWh、MWh | 2 |
| 二 | 输出参数 | 选择 |  |  |
| 1 | 电流输出方式 | 选择 | 流量输出 热量输出 冷量输出 冷热状态输出 流量方向输出 | 2 |
| 2 | 流量量程设置 | 置数 | 0～59999 | 2 |
| 3 | 热量量程设置 | 置数 | 0～59999 | 2 |
| 4 | 冷量量程设置 | 置数 | 0～59999 | 2 |
| 5 | 脉冲输出类型 | 选择 | 流量频率输出 流量脉冲Ltr 流量脉冲m3 热量脉冲MJ 热量脉冲GJ 热量脉冲KWh 冷量输出MWh 冷量脉冲MJ 冷量脉冲GJ 冷量脉冲KWh 冷热输出MWh 冷热脉冲MJ 冷热脉冲GJ 冷热脉冲KWh 冷热输出MWh 冷热状态输出 流量方向输出 | 2 |
| 6 | 频率输出上限 | 置数 | 0～5999 | 2 |
| 7 | 输出脉冲系数 | 置数 | 0.001～9.999 | 2 |
| 8 | 输出脉冲宽度 | 置数 | 0.3ms～499.9ms | 2 |
| 三 | 传感器参数 |  |  |  |
| 1 | 传感器系数值 | 置数 | 0.0000～5.9999 | 2 |
| 2 | 励磁方式选择 | 选择 | 方式1/方式2 | 2 |
| 3 | 传感器编码1 | 用户设置 | 0～99999 | 2 |
| 4 | 传感器编码2 | 用户设置 | 0～99999 | 2 |
| 5 | 流量仪表位置 | 选择 | 流量入口/流量出口 | 2 |
| 四 | 温度参数 |  |  |  |
| 1 | 热表起测水温 | 置数 | 0～199.9 | 2 |
| 2 | 冷表起测水温 | 置数 | 0～199.9 | 2 |
| 3 | 工作压力选择 | 选择 | 0.6MP/1.6MP | 2 |
| 4 | 入口温度零点 | 置数 | 0～59999 | 2 |
| 5 | 入口温度校准 | 置数 | 0～5.999 | 2 |
| 6 | 出口温度零点 | 置数 | 0～59999 | 2 |
| 7 | 出口温度校准 | 置数 | 0～5.999 | 2 |
| 五 | 报警参数 |  |  |  |
| 1 | 空管报警允许 | 选择 | 允许/禁止 | 2 |
| 2 | 空管报警阈值 | 置数 | 59999 | 2 |
| 3 | 励磁报警允许 | 选择 | 允许/禁止 | 2 |
| 六 | 线性修正参数 |  |  |  |
| 1 | 流量修正允许 | 选择 | 允许/禁止 | 2 |
| 2 | 流量修正点1 | 用户设置 | 按流量设置 | 2 |
| 3 | 流量修正数1 | 用户设置 | 0.0000～1.9999 | 2 |
| 4 | 流量修正点2 | 用户设置 | 按流量设置 | 2 |
| 5 | 流量修正数2 | 用户设置 | 0.0000～1.9999 | 2 |
| 6 | 流量修正点3 | 用户设置 | 按流量设置 | 2 |
| 7 | 流量修正数3 | 用户设置 | 0.0000～1.9999 | 2 |
| 8 | 流量修正点4 | 用户设置 | 按流量设置 | 2 |
| 9 | 流量修正数4 | 用户设置 | 0.0000～1.9999 | 2 |
| 七 | 通讯参数 |  |  |  |
| 1 | 仪表通讯地址 | 置数 | 0～99 | 2 |
| 2 | 仪表通讯速度 | 选择 | 300～38400 | 2 |
| 八 | 时间参数 |  |  |  |
| 1 | 年 时间设置 | 置数 | 0～99 | 2 |
| 2 | 月 时间设置 | 置数 | 0～99 | 2 |
| 3 | 日 时间设置 | 置数 | 0～99 | 2 |
| 4 | 时 时间设置 | 置数 | 0～99 | 2 |
| 5 | 分 时间设置 | 置数 | 0～99 | 2 |
| 6 | 秒 时间设置 | 置数 | 0～99 | 2 |
| 九 | 出厂修正参数 |  |  |  |
| 1 | 出厂标定系数 | 置数 | 0.0000～5.9999 | 2 |
| 2 | 电流零点修正 | 置数 | 0.0000～1.9999 | 2 |
| 3 | 电流满度修正 | 置数 | 0.0000～3.9999 | 2 |
| 4 | 总量清零密码 | 用户可改 | 0～99999 | 2 |
| 5 | 仪表编码1 | 厂家设置 | 0～99999 | 2 |
| 6 | 仪表编码2 | 厂家设置 | 0～99999 | 2 |
| 7 | 保密码1 | 用户可改 | 0～59999 | 2 |
| 8 | 语 言 | 选择 | 中文/English | 2 |
| 十 | 测试参数设置 |  |  |  |
| 1 | 热量测试选择 | 选择 | 允许 / 禁止 | 2 |
| 2 | 入口温度设置 | 置数 | 0～199.9 | 2 |
| 3 | 出口温度设置 | 置数 | 0～199.9 | 2 |
| 4 | 测试流速设置 | 置数 | 0～19.999 | 2 |
| 十一 | 总量参数设置 |  |  |  |
| 1 | 流量总量低位 | 用户可改 | 0～99999 | 2 |
| 2 | 流量总量高位 | 用户可改 | 0～9999 | 2 |
| 3 | 热量总量低位 | 用户可改 | 0～99999 | 2 |
| 4 | 热量总量高位 | 用户可改 | 0～9999 | 2 |
| 5 | 冷量总量低位 | 用户可改 | 0～99999 | 2 |
| 6 | 冷量总量高位 | 用户可改 | 0～9999 | 2 |

# 附录5 电磁流量计热表Modbus寄存器地址定义

| Protocol Addresses （Decimal） | Protocol Addresses （HEX） | 数据格式 | 寄存器定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4112 | 0x1010 | Float Inverse | 瞬时流量浮点表示(M3/h) |
| 4114 | 0x1012 | Float Inverse | 瞬时流速浮点表示 |
| 4116 | 0x1014 | Float Inverse | 保留 |
| 4118 | 0x1016 | Float Inverse | 流体电导比浮点表示 |
| 4120 | 0x1018 | Long Inverse | 流量累积数值整数部分 |
| 4122 | 0x101A | Float Inverse | 流量累积数值小数部分 |
| 4124 | 0x101C | Unsigned short | 瞬时冷量单位 0：表示MJ/h;1：表示GJ/h 2：表示KWh/h;3表示MWh/h |
| 4125 | 0x101D | Unsigned short | 冷量总量单位 0：表示MJ； 1：表示GJ 2：表示KWh; 3表示MWh |
| 4128 | 0x1020 | Unsigned short | 瞬时热量单位 0：表示MJ/h;1：表示GJ/h 2：表示KWh/h;3表示MWh/h |
| 4129 | 0x1021 | Unsigned short | 流量累积总量单位(m3) |
| 4130 | 0x1022 | Unsigned short | 压力范围 0：表示0.6MPa 1：表示1.6MPa |
| 4131 | 0x1023 | Unsigned short | 热量总量单位 0：表示MJ； 1：表示GJ 2：表示KWh; 3表示MWh |
| 4132 | 0x1024 | Unsigned short | 空管报警 0：正常；1：报警 |
| 4133 | 0x1025 | Unsigned short | 系统报警 0：正常；1：报警 |
| 4134 | 0x1026 | Float Inverse | 瞬时热流量 |
| 4136 | 0x1028 | Long Inverse | 热量总累积值 |
| 4138 | 0x102A | Float Inverse | 热量总累积小数值 |
| 4140 | 0x102C | Unsigned short | 入口温度(℃) |
| 4141 | 0x102D | Unsigned short | 出口温度(℃) |
| 4142 | 0x102E | Long Inverse | 冷量总累积值 |
| 4144 | 0x1030 | Float Inverse | 冷量总累积小数值 |
| 4146 | 0x1032 | Float Inverse | 瞬时冷量 |